L.dz. nr  										Kęty,  01.08.2013

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na „Dostawę i montaż kontenerowej stacji hydroforowej”

W odpowiedzi na państwa pytania dotyczące przetargu na dostawę stacji hydroforowej pragniemy określić nasze stanowisko:

Pytanie 1

Jeżeli chodzi o błędne zapisy w umowie to należy zmienić następujące paragrafy:

&2

Jest

- Sprzedający zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy

Powinno być

- Sprzedający zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od daty podpisania umowy

&4

Jest:

1.Sprzedajacy zobowiązuje się;

a/ zawiadomić Kupującego o terminie dostawy co najmniej dwa dni przed terminem;

b/ terminowo dostarczyć przedmiot zamówienia;

c/ wydać Kupującemu wszelkie dokumenty i karty gwarancyjne dostarczonej minikoparki z lawetą transportową

d/ przeprowadzać naprawy i przeglądy gwarancyjne dostarczonej minikoparki z lawetą transportową

2.Kupujacy zobowiązuje się:

a/ zapewnić nadzór formalny nad realizacją przedmiotu umowy;

b/ dokonać odbioru dostarczonego przedmiotu zamówienia;

c/ dotrzymać terminu zapłaty za dostarczony samochód zgodnie z postanowieniami

§3 ust. 2 niniejszej umowy.

Powinno być:

1.Sprzedajacy zobowiązuje się;

a/ zawiadomić Kupującego o terminie dostawy co najmniej dwa dni przed terminem;

b/ terminowo dostarczyć przedmiot zamówienia;

c/ wydać Kupującemu wszelkie dokumenty i karty gwarancyjne dostarczonej stacji hydroforowej

2.Kupujacy zobowiązuje się:

a/ zapewnić nadzór formalny nad realizacją przedmiotu umowy;

b/ dokonać odbioru dostarczonego przedmiotu zamówienia;

c/ dotrzymać terminu zapłaty za dostarczoną stacje hydroforową zgodnie z postanowieniami §3 ust. 2 niniejszej umowy.

Pytanie 2

„Do projektowanej pompowni doprowadzony będzie przewód wodociągowy PE 100 Ø110 x 6,6 SDR17 PN10, stanowiący rurociąg ssawny. Na wejściu do kontenera na w/w przewodzie Ø160 PE zamontować łącznik kołnierzowy do rur PE. W pomieszczeniu hydroforni projektuje się kolektor ssawny oraz tłoczny z rur stalowych DN 100. ”

Mowa jest o doprowadzeniu do pompowni przewodu PE 100 Ø110 x 6,6 SDR17 PN10 do którego wykonawca ma się podłączyć kolektorem ssawnym z rur stalowych DN 100 natomiast dalej można przeczytać że doprowadzony do kontenera jest przewód Ø160 PE do którego należy zamontować łącznik kołnierzowy do rur PE

Odp: Do hydroforni zostanie doprowadzony przewód ssący PE 100 Ø110 x 6,6 SDR17 PN10 zakończony kołnierzem stalowym Ø 100mm

Pytanie 3

Czy doprowadzony do pompowni będzie również rurociąg tłoczny PE 100 Ø110 x 6,6 SDR17 PN10? Czy doprowadzone rurociągi będą zakończone przyłączem kołnierzowym

Odp: Do hydroforni zostanie doprowadzony przewód tłoczny PE 100 Ø160 x 6,6 SDR17 PN10 zakończony kołnierzem Ø 150mm

Dariusz Popiel